10KV高电压试验设备常用配置 试验项目 试验设备 型号 技术指标 绝缘电阻测量 指针式、数字式兆欧表 500-2500V 0～1×105MΩ 直流耐压 直流高压发生器 60kV/2mA 工频高压试验装备 试验变压器、控制箱 3/50、5/50、10/50 变压器直流电阻测量 直流电阻测试仪 2A 1mΩ～2kΩ 0.2级±2个字 变压器变比测量 全自动变比组别测试仪 测量范围:1～10000 0.2级 变压器空载短路试验 变压器损耗测试仪 准确度不大于0.2级 导电回路接触电阻测量 回路电阻测试仪 准确度:0.5% 0~1999μΩ 高压开关机械动作特性测量 高压开关动特性测试仪 准确度:±0.1% 绝缘油介电强度试验 绝缘油介电强度测试仪 电压:80KV 准确度:1% 真空开关断口耐压试验 试验变压器、控制箱 3/50、5/50、10/50 工频耐压测量 交直流数字高压表 准确度:AC1.0% DC0.5% 泄露电流测量 微安表 量程:2000μA 准确度:1.0% 电缆故障测量 电缆故障测试仪 准确度:≤10m 误差:≤2% 红外测温 点温计 准确度:1%

| 35KV高电压试验设备常用配置 |
| --- |
| 试验项目 | 试验设备 | 型号 | 技术指标 |
| 绝缘电阻测量 | 指针式、数字式兆欧表 |  | 2500-5000V 0～2×105MΩ |
| 直流耐压和泄露测量 | 直流高压发生器 |  | 120kV/2mA |
| 工频高压试验装备 | 试验变压器、控制箱 |  | 10/100、20/100、20/150 |
| 变压器直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 |  | 10A 0.02Ω～20kΩ 0.2级字 |
| 变压器变比测量 | 全自动变比组别测试仪 |  | 测量范围:1～10000 0.2级 |
| 变压器空载短路试验 | 变压器损耗测试仪 |  | 准确度不大于0.2级 |
| 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 |  | 准确度:0.5% 0~1999μΩ |
| 高压开关机械动作特性测量 | 高压开关动特性测试仪 |  | 准确度:±0.1% |
| 绝缘油介电强度试验 | 绝缘油介电强度测试仪 |  | 电压:80KV 准确度:1% |
| 真空开关断口耐压试验 | 试验变压器、控制箱 |  | 5/50、10/100 |
| 工频耐压测量 | 交直流数字高压表 |  | 准确度:AC1.0% DC0.5% |
| 局放试验 | 无局放变压器 |  | 25kVA/150kV |
| 介损及电容量测量 | 抗干扰异频介损测试仪 |  | tgδ:0.001% Cx:0.1pF |
| 电压互感器倍频试验 | 三倍频电压发生器 |  | 输入:三相380V,50Hz 输出:单相500/1000V 150Hz |

| 110KV高电压试验设备常用配置 |
| --- |
| 试验项目 | 试验设备 | 型号 | 技术指标 |
| 绝缘电阻测量 | 指针式、数字式兆欧表 |  | 5000～10000V 0～4×105MΩ |
| 直流耐压和直流泄露测量 | 直流高压发生器 |  | 200kV/2mA |
| 变压器直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 |  | 20A 1μΩ～2kΩ 0.2级 |
| 变压器变比测量 | 全自动变比组别测试仪 |  | 测量范围:1～10000 0.2级 |
| 变压器空载短路试验 | 变压器损耗测试仪 |  | 准确度不小于0.2级 |
| 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 |  | 准确度:0.5% 0~1999μΩ |
| 高压开关机械动作特性测量 | 高压开关动特性测试仪 |  | 准确度:±0.1% |
| 绝缘油介电强度试验 | 绝缘油介电强度测试仪 |  | 电压:80KV 准确度:1% |
| 工频耐压测量 | 交直流数字高压表 |  | 准确度:AC1.0% DC0.5% |
| 局放试验 | 无局放变压器 |  | 25kVA/150kV |
| 介损及电容量测量 | 抗干扰异频介损测试仪 |  | tgδ:0.001% Cx:0.1pF |
| 电容量测量 | 高压标准电容器 |  | tgδ:1×10-4 |
| 接地电阻测试仪 | 大型地网接地电阻测试仪 |  | 电流:AC3A异频 准确度:3% |
| 局部放电测量 | 局部放电测量仪 |  | 频率:10～300Hz 10级 |
| 泄露电流测量 | 微安表 |  | 量程:2000μA 准确度:1.0% |
| 变压器有载调压开关测试 | 变压器有载开关测试仪 |  | 过渡时间:0.2～64000ms 过渡电阻:0～25Ω |
| 隔离滤波器 |  |  | 5kVA |